## PrJ-ArCD73-SESC-CALDAS-COZINHA
PLANILHA DE CÁLCULO E RELAÇÃO DE EQUIPAMENTOS - SESC - CALDAS NOVAS - REFEITÓRIO - SISTEMA VRF - 11/02/2015 | [18 empty] | JMULLER ARQUITETURA
PAVIMENTO: | TÉRREO |  |  |  |  | PRÉDIO DO REFEITÓRIO | [12 empty] | Carga Simultânea Total (BTU/h)= |  |  |  | 1933408
AMBIENTE | TAG (EVAP) | Carga Térmica |  |  |  | Vazão de Ar |  |  |  |  | ÁREA | N° de Pessoas | QTD | CAP. BTU/H | CAP. HP | TIPO | Ø Suc | Ø Liq | ELÉTRICA (Pe) |  |  |  | MODELO EVAPORADOR CONDENSADOR | FABRICANTE | REDE ELÉTRICA
|  | Total (Btu/h) | Sensível (Btu/h) | Fator Carga.S | m2 por (Btu/h) | Insuflada (m3/h) | Externa (m3/h) | TBSins (ºC) | Trocas por hora | Trocas/h Ar.Ext.
[19 empty] | FASE | DIJUNTOR | AMP | COND (W)
NUTRICIONISTA | UE-01 | 15479 | 12902.2 | 0.83 | 0.00101 | 1381.6 | 76 | 12 | 22.89 | 1.26 | 15.68 | 4 | 1 | 19100 | 2 | PISO TETO | 5/8" | 1/4" | Ø1 | 1 | 0.3 | 50 | RPC2,0FSN3B4 | HITACHI OU SIMILAR | MONOFÁSICO - 220V-60HZ + T + N
REFEIÇÃO 01 | UE-02 | 1100120.9 | 663865 | 0.62 | 0.00057 | 57483.1 | 11685 | 12 | 23.84 | 4.85 | 626.29 | 615 | 1 | 54600 | 6 | PISO TETO | 5/8" | 3/8" | Ø1 | 2 | 1 | 190 | RPC6,0FSN3B4
| UE-03 | [11 empty] | 1 | 54600 | 6 | PISO TETO | 5/8" | 3/8" | Ø1 | 2 | 1 | 190 | RPC6,0FSN3B4
| UE-04 | [11 empty] | 1 | 54600 | 6 | PISO TETO | 5/8" | 3/8" | Ø1 | 2 | 1 | 190 | RPC6,0FSN3B4
| UE-05 | [11 empty] | 1 | 54600 | 6 | PISO TETO | 5/8" | 3/8" | Ø1 | 2 | 1 | 190 | RPC6,0FSN3B4
| UE-06 | [11 empty] | 1 | 54600 | 6 | PISO TETO | 5/8" | 3/8" | Ø1 | 2 | 1 | 190 | RPC6,0FSN3B4
| UE-07 | [11 empty] | 1 | 54600 | 6 | PISO TETO | 5/8" | 3/8" | Ø1 | 2 | 1 | 190 | RPC6,0FSN3B4
| UE-08 | [11 empty] | 1 | 54600 | 6 | PISO TETO | 5/8" | 3/8" | Ø1 | 2 | 1 | 190 | RPC6,0FSN3B4
| UE-09 | [11 empty] | 1 | 54600 | 6 | PISO TETO | 5/8" | 3/8" | Ø1 | 2 | 1 | 190 | RPC6,0FSN3B4
| UE-10 | [11 empty] | 1 | 54600 | 6 | PISO TETO | 5/8" | 3/8" | Ø1 | 2 | 1 | 190 | RPC6,0FSN3B4
| UE-11 | [11 empty] | 1 | 54600 | 6 | PISO TETO | 5/8" | 3/8" | Ø1 | 2 | 1 | 190 | RPC6,0FSN3B4
| UE-12 | [11 empty] | 1 | 54600 | 6 | PISO TETO | 5/8" | 3/8" | Ø1 | 2 | 1 | 190 | RPC6,0FSN3B4
| UE-13 | [11 empty] | 1 | 54600 | 6 | PISO TETO | 5/8" | 3/8" | Ø1 | 2 | 1 | 190 | RPC6,0FSN3B4
| UE-14 | [11 empty] | 1 | 54600 | 6 | PISO TETO | 5/8" | 3/8" | Ø1 | 2 | 1 | 190 | RPC6,0FSN3B4
| UE-15 | [11 empty] | 1 | 54600 | 6 | PISO TETO | 5/8" | 3/8" | Ø1 | 2 | 1 | 190 | RPC6,0FSN3B4
| UE-16 | [11 empty] | 1 | 54600 | 6 | PISO TETO | 5/8" | 3/8" | Ø1 | 2 | 1 | 190 | RPC6,0FSN3B4
| UE-17 | [11 empty] | 1 | 54600 | 6 | PISO TETO | 5/8" | 3/8" | Ø1 | 2 | 1 | 190 | RPC6,0FSN3B4
| UE-18 | [11 empty] | 1 | 54600 | 6 | PISO TETO | 5/8" | 3/8" | Ø1 | 2 | 1 | 190 | RPC6,0FSN3B4
| UE-19 | [11 empty] | 1 | 54600 | 6 | PISO TETO | 5/8" | 3/8" | Ø1 | 2 | 1 | 190 | RPC6,0FSN3B4
| UE-20 | [11 empty] | 1 | 54600 | 6 | PISO TETO | 5/8" | 3/8" | Ø1 | 2 | 1 | 190 | RPC6,0FSN3B4
| UE-21 | [11 empty] | 1 | 54600 | 6 | PISO TETO | 5/8" | 3/8" | Ø1 | 2 | 1 | 190 | RPC6,0FSN3B4
REFEIÇÃO 02 | UE-22 | 764368.5 | 470693.8 | 0.62 | 0.00054 | 41522.8 | 7866 | 12 | 26.12 | 4.95 | 412.97 | 414 | 1 | 54600 | 6 | PISO TETO | 5/8" | 3/8" | Ø1 | 2 | 1 | 190 | RPC6,0FSN3B4
| UE-23 | [11 empty] | 1 | 54600 | 6 | PISO TETO | 5/8" | 3/8" | Ø1 | 2 | 1 | 190 | RPC6,0FSN3B4
| UE-24 | [11 empty] | 1 | 54600 | 6 | PISO TETO | 5/8" | 3/8" | Ø1 | 2 | 1 | 190 | RPC6,0FSN3B4
| UE-25 | [11 empty] | 1 | 47800 | 5 | PISO TETO | 5/8" | 3/8" | Ø1 | 2 | 0.9 | 160 | RPC5,0FSN3B4
| UE-26 | [11 empty] | 1 | 47800 | 5 | PISO TETO | 5/8" | 3/8" | Ø1 | 2 | 0.9 | 160 | RPC5,0FSN3B4
| UE-27 | [11 empty] | 1 | 47800 | 5 | PISO TETO | 5/8" | 3/8" | Ø1 | 2 | 0.9 | 160 | RPC5,0FSN3B4
| UE-28 | [11 empty] | 1 | 47800 | 5 | PISO TETO | 5/8" | 3/8" | Ø1 | 2 | 0.9 | 160 | RPC5,0FSN3B4
| UE-29 | [11 empty] | 1 | 47800 | 5 | PISO TETO | 5/8" | 3/8" | Ø1 | 2 | 0.9 | 160 | RPC5,0FSN3B4
| UE-30 | [11 empty] | 1 | 47800 | 5 | PISO TETO | 5/8" | 3/8" | Ø1 | 2 | 0.9 | 160 | RPC5,0FSN3B4
| UE-31 | [11 empty] | 1 | 47800 | 5 | PISO TETO | 5/8" | 3/8" | Ø1 | 2 | 0.9 | 160 | RPC5,0FSN3B4
| UE-32 | [11 empty] | 1 | 47800 | 5 | PISO TETO | 5/8" | 3/8" | Ø1 | 2 | 0.9 | 160 | RPC5,0FSN3B4
| UE-33 | [11 empty] | 1 | 47800 | 5 | PISO TETO | 5/8" | 3/8" | Ø1 | 2 | 0.9 | 160 | RPC5,0FSN3B4
| UE-34 | [11 empty] | 1 | 47800 | 5 | PISO TETO | 5/8" | 3/8" | Ø1 | 2 | 0.9 | 160 | RPC5,0FSN3B4
| UE-35 | [11 empty] | 1 | 47800 | 5 | PISO TETO | 5/8" | 3/8" | Ø1 | 2 | 0.9 | 160 | RPC5,0FSN3B4
| UE-36 | [11 empty] | 1 | 47800 | 5 | PISO TETO | 5/8" | 3/8" | Ø1 | 2 | 0.9 | 160 | RPC5,0FSN3B4
CARNES | UE-37 | 22777.1 | 20361.1 | 0.89 | 0.0009 | 2991.5 | 76 | 12 | 38.09 | 0.97 | 20.4 | 4 | 1 | 27300 | 3 | PISO TETO | 5/8" | 3/8" | Ø1 | 1 | 0.4 | 60 | RPC3,0FSN3B5
DISPENSA DO DIA | UE-38 | 30662.5 | 28669.6 | 0.94 | 0.00115 | 3286.8 | 57 | 12 | 24.16 | 0.42 | 35.34 | 3 | 1 | 38200 | 4 | PISO TETO | 5/8" | 3/8" | Ø1 | 1 | 0.6 | 100 | RPC4,0FSN3B5
CONDENSADORA | C-1 | [11 empty] | 1 | 399207 | 12 | HI COOP | 1 1/2" | 3/4" | Ø3 | 30 | 16.6 | 9820 | RAS42FSNM7B-HI |  | Ø3 - 380V - 60Hz
CONDENSADORA | C-2 | [11 empty] | 1 |  | 12 | HI COOP | 1 1/2" | 3/4" | Ø3 | 30 | 16.6 | 9820
CONDENSADORA | C-3 | [11 empty] | 1 |  | 18 | HI COOP | 1 1/2" | 3/4" | Ø3 | 35 | 25.2 | 14930
CONDENSADORA | C-11 | [11 empty] | 1 | 399207 | 12 | HI COOP | 1 1/2" | 3/4" | Ø3 | 30 | 16.6 | 9820 | RAS42FSNM7B-HI
CONDENSADORA | C-12 | [11 empty] | 1 |  | 12 | HI COOP | 1 1/2" | 3/4" | Ø3 | 30 | 16.6 | 9820
CONDENSADORA | C-13 | [11 empty] | 1 |  | 18 | HI COOP | 1 1/2" | 3/4" | Ø3 | 35 | 25.2 | 14930
CONDENSADORA | C-21 | [11 empty] | 1 | 421398 | 18 | HI COOP | 1 1/2" | 3/4" | Ø3 | 35 | 25.2 | 14930 | RAS44FSNM7B-HI
CONDENSADORA | C-22 | [11 empty] | 1 |  | 14 | HI COOP | 1 1/2" | 3/4" | Ø3 | 30 | 21.3 | 12460
CONDENSADORA | C-23 | [11 empty] | 1 |  | 12 | HI COOP | 1 1/2" | 3/4" | Ø3 | 30 | 16.6 | 9820
CONDENSADORA | C-31 | [11 empty] | 1 | 417646 | 8 | HI COOP | 1 1/2" | 3/4" | Ø3 | 16 | 9.8 | 5820 | RAS44FSNM7B-HI
CONDENSADORA | C-32 | [11 empty] | 1 |  | 18 | HI COOP | 1 1/2" | 3/4" | Ø3 | 35 | 25.2 | 14930
CONDENSADORA | C-33 | [11 empty] | 1 |  | 18 | HI COOP | 1 1/2" | 3/4" | Ø3 | 35 | 25.2 | 14930
CONDENSADORA | C-41 | [11 empty] | 1 | 342900 | 12 | HI COOP | 1 1/2" | 3/4" | Ø3 | 30 | 16.6 | 9820 | RAS36FSNM7B-HI
CONDENSADORA | C-42 | [11 empty] | 1 |  | 12 | HI COOP | 1 1/2" | 3/4" | Ø3 | 30 | 16.6 | 9820
CONDENSADORA | C-43 | [11 empty] | 1 |  | 12 | HI COOP | 1 1/2" | 3/4" | Ø3 | 30 | 16.6 | 9820
SOBREMESA | Ve-1 |  |  |  |  | 1352 |  |  | 8 |  |  |  | 2 |  |  | HELICOCENTRÍFUGO |  |  |  | 6 | 2.2 | 256 | TD-800/200 (TWIN) | OTAM | Ø1 - 220V - 60Hz
SALADAS | [8 empty] | 8
COPA SUJA | [8 empty] | 8
SALADAS 2 | Ve-2 |  |  |  |  | 904 |  |  | 8 |  |  |  | 2 | [6 empty] | 2 | 1.1 | 256 | TD-800/200 (TWIN)
PRE PREPARO | [8 empty] | 8
HIGIENIZAÇÃO 1 | [8 empty] | 8
HIGIENIZAÇÃO 2 | Ve-3 |  |  |  |  | 888 |  |  | 8 |  |  |  | 1 | [6 empty] | 2 | 1.1 | 128 | TD-800/200
FORNOS | [8 empty] | 8
D.M.L. | Ve-4 |  |  |  |  | 1072 |  |  | 8 |  |  |  | 2 | [6 empty] | 6 | 2.2 | 256 | TD-800/200 (TWIN)
DEP. UTENCILIOS | [8 empty] | 8
COPA SUJA 2 | [8 empty] | 8
VESTIÁRIO FEMININO | [8 empty] | 8
DEPÓSITO MATERIAIS | [8 empty] | 8
CIRCULAÇÃO | [8 empty] | 8
TOTAL |  | 1933408 | 1196491.7 |  |  | 106665.8 | 19760 |  |  |  | 1110.68 | 1040 | 60 | 1914000 | 207 | [5 empty] | 331.6 | 178886
TOTAL GERAL |  | 1933408 | 1196491.7 |  |  | 106665.8 | 19760 |  |  |  | 1110.68 | 1040 | 60 | 1914000 | 207 |  |  |  |  | TOTAL | 331.6 | 178.886 | KW